Наименование организации

Юридический адрес

Лицензия _________ от «____»________20__г., рег. №_________________________________

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №_________________от «__».___.200_г.

Срок действия аттестата до ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Тел. _______________                                                                                      Факс __________

Начальник ИЛ ЭЗ

__________________________

__________________________

« 00 »  апреля 2006 г.

ПРОТОКОЛ №

инструментального контроля электроустановки  жилого дома по адресу:

г. Санкт-Петербург,

Протокол испытаний распространяется только на электроустановку.

Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения испытательной лаборатории.

г. Санкт-Петербург

2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Лист протокола |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист. | 1 |
| 2. | Содержание. | 2 |
| 3. | Паспорт объекта | 3 |
| 4. | Общие данные электроустановки. Программа испытаний. | 4,5 |
| 5. | 1. Результаты визуального осмотра. | 6,7 |
| 6. | 2. Результаты испытаний. 2.1. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1000 В. |  |
| 7. | 2.2. Измерение сопротивления изоляции распределительных устройств, проводов и кабелей трехфазных электросетей до 1000 В. |  |
| 8. | 2.3. Проверка цепи фаза-нуль путем замера тока однофазного короткого замыкания. |  |
| 9. | 2.4. Испытание непрерывности заземляющих и защитных проводников. |  |
| 10. | 2.5. Испытание непрерывности проводников систем уравнивания потенциалов. |  |
| 11. | 2.6. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителей. |  |
| 12. | 2.7. Проверка работы устройства защитного отключения (УЗО). |  |
| 13 | 3. Заключение. |  |

Паспорт объекта.

Наименование объекта:

Адрес объекта:

Заказчик:

Реквизиты:

Проектная организация.

Лицензия:

Регистрационный номер:

Адрес:

Монтажная организация.

Лицензия:

Регистрационный номер:

Адрес:

Шифр проекта:

Климатические условия.

Температура воздуха – 0С

Влажность воздуха – %

Атмосферное давление – мм.рт.ст.

Справка на мощность:

Согласование проекта с РосТехНадзором:

Цель испытаний:

Программа инструментального контроля в объеме сертификационных испытаний.

| № п/п | Наименование составных элементов электроустановок здания | Обозначение НД и перечень пунктов, устанавливающих требования к электроустановке | Виды испытаний (проверок) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Визуальный осмотр | Испытания (проверки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Щитовые помещения. | ПУЭ: 1.1.33,1.7.72, 7.1.28.-7.1.31, 7.2.18-7.2.21. |  |  |
|  | Распределительные устройства напряжением до 1000В. | ПУЭ: 1.1.29,1.1.30, 1.1.31(п.2), 1.1.34, 1.5.35, 1.7.67-1.7.70, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.11-4.1.15, 4.1.23,-4.1.24, 7.1.13, 7.1.18-7.1.31. | ПУЭ: п.1.8.37 (пп.1) | Измерение сопротивления изоляции |
|  | Устройства автоматического включения резервного питания. | ПУЭ: 3.3.30-3.3.33, ГОСТ Р 50571.7-94 п. 465.1, 465.2. | ПУЭ: п. 1.8.37 (пп. 4,6,7) | Проверка на работоспособность |
|  | Вторичные цепи. | ПУЭ: 1.7.85, 3.4.4, 3.4.5(пп. 1.4), 3.4.9-3.4.10, 3.4.12-3.4.14, 3.4.16, 3.4.18. | ПУЭ: п. 1.8.37 (пп. 2) | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |
|  | Измерительные трансформаторы. | ПУЭ: 1.5.16, 1.5.18, 1.5.23, 1.5.36, 1.5.37. | - | - |
|  | Приборы учета электроэнергии. | ПУЭ: 1.5.13, 1.5.15, 1.5.22, 1.5.27, 1.5.29-1.5.38, 7.1.59-7.1.66, ГОСТ Р 50669-94 п. 4.2.9. | - | - |
|  | Аппараты защиты. | ПУЭ: 1.7.50, 1.7.58-1.7.59, 1.7.62, 1.7.78-1.7.81, 1.7.151, 3.1.5-3.1.8, 3.1.14-3.1.18, 6.1.33-6.1.35, 6.2.2, 7.1.24-7.1.26, 7.1.71-7.1.86, 7.1.88, ГОСТ Р50571.5-94 п.431 – 436, ГОСТ Р50571.7-94 п.461.1, 464, ГОСТ Р50669-94 п.4.2.6, 4.2.9. | ПУЭ: п. 1.8.37 (пп. 3.2) ПУЭ: п. 1.8.37 (пп. 5) | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей. Проверка работоспособности при превышении нормированных уставок токов утечки УЗО. |
|  | Распределительные и групповые сети. | ПУЭ: 1.1.29, 1.7.73, 1.7.85, 2.1.14-2.1.17, 2.1.21-2.1.31, 2.1.35, 2.1.37-2.1.52, 2.1.54-2.1.61, 2.1.64, 2.1.66-2.1.79, 7.1.13, 7.1.16, 7.1.20, 7.1.21, 7.1.32, 7.1.34-7.1.45, 7.1.68, 7.1.69, 7.1.74, 7.2.9, 7.2.22, 7.2.23, 7.2.51-7.2.57, ГОСТ Р50571.3-94 п.411.1.1.3.1, 411.1.3.2, ГОСТ Р50571.11-96 п. 701.52, ГОСТ Р50571.12-96 п.703.52, ГОСТ Р50571.15-97. | ПУЭ: п. 1.8.37 (пп. 1) | Измерение сопротивления изоляции. |
|  | Кабельные линии внутри зданий. | ПУЭ: 2.3.15, 2.3.18, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.23, 2.3.33, 2.3.40, 2.3.42, 2.3.65, 2.3.71, 2.3.72, 2.3.107, 2.3.109, 2.3.110, 7.1.34, 7.1.42- 7.1.43. | ПУЭ: п. 1.8.40 (пп. 2) | Измерение сопротивления изоляции. |
| № п/п | Наименование составных элементов электроустановок здания | Обозначение НД и перечень пунктов, устанавливающих требования к электроустановке | Виды испытаний (проверок) |
|  |  | Визуальный осмотр | Испытания (проверки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Внутреннее освещение (осветительная арматура, электроустановочные изделия). | ПУЭ: 1.7.73, 1.7.74, 1.7.146, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.16, 6.1.21-6.1.22, 6.1.24-6.1.28, 6.1.31-6.1.34, 6.1.36, 6.1.44, 6.2.1-6.2.15, 6.6.1-6.6.6, 6.6.8-6.6.16, 6.6.18-6.6.31, 7.1.46-7.1.54, 7.1.68-7.1.70, 7.2.27-7.2.38, ГОСТ Р50571.11-96 п. 701.53, ГОСТ Р50571.12-96 п.703.51, 703.53, ГОСТ Р50669-94 п.6.2.11. | - | - |
|  | Наружные установки (рекламное освещение, иллюминация, подсвечивающие устройства, огни габаритного ограждения). | ПУЭ: 6.1.13, 6.1.15, 6.3.21-6.3.22, 6.4.1-6.4.12, 7.1.55, 7.1.56. | - | - |
|  | Заземляющие устройства. | ПУЭ: 1.7.54-1.7.56, 1.7.59, 1.7.61, 1.7.74, 1.7.76-1.7.80, 1.7.86, 1.7.102-1.7.103, 1.7.109-1.7.113, 1.7.116-1.7.117, 1.7.118, 1.7.121-1.7.135, 1.7.139-1.7.145, 6.1.37-6.1.44, 7.1.67-7.1.70, 7.2.58-7.2.60, ГОСТ Р50571.3-94 п.413.4.1, 413.4.2, ГОСТ Р50571.7-94 п.461.2, 465.1.2, 465.1.5, ГОСТ Р50571.10-96 п.542-546, ГОСТ Р50571.11-96 п. 701.413.1.6, 701.417.2, ГОСТ Р50669-94 п.4.3.3-4.3.5, Приложение А: п.А2, А3. | ПУЭ: п. 1.8.39 (пп. 5) ПУЭ: п. 1.8.39 (пп. 2) ПУЭ: п. 1.8.39 (пп. 4) | Измерение сопротивления заземлителей. Проверка наличия цепи и качества контактных соединений заземляющих и защитных проводников. Проверка цепи фаза-нуль. |
|  | Уравнивание потенциалов. | ПУЭ: 1.7.60, 1.7.82-1.7.83, 1.7.119-1.7.120, 1.7.136-1.7.140, 1.7.142-1.7.144, 1.7.146, 7.1.87-7.1.88, ГОСТ Р50571.10-96 п.547. | ПУЭ: п. 1.8.39 (пп. 2) | Проверка наличия цепи и качества контактных соединений проводников систем уравнивания потенциалов. |
|  | Система молниезащиты. | СО-153-34.21.122-2003, ГОСТ Р 50669-94 пп. 4.3.6. | ПУЭ: п. 1.8.39 (пп. 2) | Измерение сопротивления заземлителей. |

1. Результаты визуального осмотра.

| Наименование составных элементов электроустановок зданий | Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик | Результаты осмотра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| . Щитовые помещения | ПУЭ: 1.1.33,1.7.72, 7.1.28.-7.1.31, 7.2.18-7.2.21 | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| . Распределительные устройства напряжением до 1000В: .1. Вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ). .2. Главные и вторичные распределительные щитки: групповые, этажные, квартирные щитки. .3. Щиты и щитки для питания рекламного освещения, витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей и огней светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок. | ПУЭ: 1.1.29,1.1.30, 1.1.31(п.2), 1.1.34, 1.5.35, 1.7.67-1.7.70, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.11-4.1.15, 4.1.23,-4.1.24, 7.1.13, 7.1.18-7.1.31 | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| . Устройства автоматического включения резервного питания (АВР) | ПУЭ: 3.3.30-3.3.33, ГОСТ Р 50571.7-94 п. 465.1, 465.2 | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| . Вторичные цепи | ПУЭ: 1.7.85, 3.4.4, 3.4.5(пп. 1.4), 3.4.9-3.4.10, 3.4.12-3.4.14, 3.4.16, 3.4.18 | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| . Измерительные трансформаторы | ПУЭ: 1.5.16, 1.5.18, 1.5.23, 1.5.36, 1.5.37 | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| . Приборы учета электроэнергии. | ПУЭ: 1.5.13, 1.5.15, 1.5.22, 1.5.27, 1.5.29-1.5.38, 7.1.59-7.1.66, ГОСТ Р 50669-94 п. 4.2.9 | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| . Аппараты защиты (защита электрических сетей до 1000 В). | ПУЭ: 1.7.50, 1.7.58-1.7.59, 1.7.62, 1.7.78-1.7.81, 1.7.151, 3.1.5-3.1.8, 3.1.14-3.1.18, 6.1.33-6.1.35, 6.2.2, 7.1.24-7.1.26, 7.1.71-7.1.86, 7.1.88, ГОСТ Р50571.5-94 п.431 – 436, ГОСТ Р50571.7-94 п.461.1, 464, ГОСТ Р50669-94 п.4.2.6, 4.2.9. | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| . Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети). | ПУЭ: 1.1.29, 1.7.73, 1.7.85, 2.1.14-2.1.17, 2.1.21-2.1.31, 2.1.35, 2.1.37-2.1.52, 2.1.54-2.1.61, 2.1.64, 2.1.66-2.1.79, 7.1.13, 7.1.16, 7.1.20, 7.1.21, 7.1.32, 7.1.34-7.1.45, 7.1.68, 7.1.69, 7.1.74, 7.2.9, 7.2.22, 7.2.23, 7.2.51-7.2.57, ГОСТ Р50571.3-94 п.411.1.1.3.1, 411.1.3.2, ГОСТ Р50571.11-96 п. 701.52, ГОСТ Р50571.12-96 п.703.52, ГОСТ Р50571.15-97. | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| Наименование составных элементов электроустановок зданий | Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик | Результаты осмотра |
| 1 | 2 | 3 |
| . Кабельные линии внутри зданий | ПУЭ: 2.3.15, 2.3.18, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.23, 2.3.33, 2.3.40, 2.3.42, 2.3.65, 2.3.71, 2.3.72, 2.3.107, 2.3.109, 2.3.110, 7.1.34, 7.1.42- 7.1.43 | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| . Внутреннее освещение: .1. Осветительная арматура. .2. Электроустановочные изделия. | ПУЭ: 1.7.73, 1.7.74, 1.7.146, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.16, 6.1.21-6.1.22, 6.1.24-6.1.28, 6.1.31-6.1.34, 6.1.36, 6.1.44, 6.2.1-6.2.15, 6.6.1-6.6.6, 6.6.8-6.6.16, 6.6.18-6.6.31, 7.1.46-7.1.54, 7.1.68-7.1.70, 7.2.27-7.2.38, ГОСТ Р50571.11-96 п. 701.53, ГОСТ Р50571.12-96 п.703.51, 703.53, ГОСТ Р50669-94 п.6.2.11 | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| . Наружные установки (рекламное освещение, иллюминация, подсвечивающие устройства, огни габаритного ограждения) | ПУЭ: 6.1.13, 6.1.15, 6.3.21-6.3.22, 6.4.1-6.4.12, 7.1.55, 7.1.56 | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| . Заземляющие устройства. | ПУЭ: 1.7.54-1.7.56, 1.7.59, 1.7.61, 1.7.74, 1.7.76-1.7.80, 1.7.86, 1.7.102-1.7.103, 1.7.109-1.7.113, 1.7.116-1.7.117, 1.7.118, 1.7.121-1.7.135, 1.7.139-1.7.145, 6.1.37-6.1.44, 7.1.67-7.1.70, 7.2.58-7.2.60, ГОСТ Р50571.3-94 п.413.4.1, 413.4.2, ГОСТ Р50571.7-94 п.461.2, 465.1.2, 465.1.5, ГОСТ Р50571.10-96 п.542-546, ГОСТ Р50571.11-96 п. 701.413.1.6, 701.417.2, ГОСТ Р50669-94 п.4.3.3-4.3.5, Приложение А: п.А2, А3. | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| . Уравнивание потенциалов | ПУЭ: 1.7.60, 1.7.82-1.7.83, 1.7.119-1.7.120, 1.7.136-1.7.140, 1.7.142-1.7.144, 1.7.146, 7.1.87-7.1.88, ГОСТ Р50571.10-96 п.547. | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| . Система молниезащиты. | СО-153-34.21.122-2003, ГОСТ Р50669-94 пп. 4.3.6 | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |

Заключение: По результатам визуального осмотра электроустановка квартиры соответствует требованиям ПУЭ, РД и проектной документации.

2. Результаты испытаний.

2.1. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1000 В.

« 08 »  апреля  2006  г.

Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений.

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект для испытания защиты выключателей переменного тока с регулятором | РТ-2048М1 | 225 | 0,02 – 2 кА | 5% | 432-6498-2004 | 27.07.05г. | 27.07.06г. |
| 2 | Барометр – анероид | БАММ -1 | 623 | 810-1050 гПа | ±0,2 (1,5) | 0152189 | 19.12.05г. | 19.12.06г. |
| 3 | Измеритель температуры и относительной влажности | ИВТМ-7 | 9786 | -20…+ 60 0С 0…98% | ±1,0; ±0,5 ±2 | 0154925 | 20.12.05г. | 20.12.06г. |

| № п/п | Наименование присоединения | Паспортные данные | Полюс автомата | Проверка размыкания расцепителем перегрузки. | Проверка размыкания расцепителем Iкз | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип автомата | Номинальный ток, А | Уставка расцеп. Iкз, тип диапаз. |  | Испытательный ток, А | Допустимое время размыкания | Фактическое время размыкания | I *m1 | I *m2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вводной автомат | АВВ S231 | 10 | С | L2 | 30 | 7-15 |  | не сраб. | сраб. | соотв |
| 2 | Освещение пом. 11,12 | АВВ S231 | 10 | С | L1 | 30 | 7-15 |  | не сраб. | сраб. | соотв |
| 3 | Освещение пом. 15,16 | АВВ S231 | 10 | С | L2 | 30 | 7-15 |  | не сраб. | сраб. | соотв |
| 4 | Освещение пом. 13,14,17 | АВВ S231 | 10 | С | L3 | 30 | 7-15 |  | не сраб. | сраб. | соотв |
| 5 | Освещение пом. 18 | АВВ S231 | 10 | С | L1 | 30 | 7-15 |  | не сраб. | сраб. | соотв |
| 6 | Розетки пом. 11 | АВВ S231 | 16 | С | L2 | 48 | 7-15 |  | не сраб. | сраб. | соотв |
| 7 | Розетки пом. 12 | АВВ S231 | 16 | С | L3 | 48 | 7-15 |  | не сраб. | сраб. | соотв |
| 8 |  |  | 16 | С | L3 | 48 | 7-15 |  | не сраб. | сраб. | соотв |
| 9 | Розетки пом. 14,15,16 | АВВ S231 | 16 | С | L1 | 48 | 7-15 |  | не сраб. | сраб. | соотв |
| 10 | Розетки кухни | АВВ S231 | 16 | С | L2 | 48 | 7-15 |  | не сраб. | сраб. | соотв |

I *m1-для автоматов, изготовленных по ГОСТ Р50345-99, соответствует минимальному значению диапазона (для типа «С»  5In, t(0,1с), для остальных 0,8 Iотс.

###### I *m2-для автоматов, изготовленных по ГОСТ Р50345-99, соответствует максимальному значению диапазона (для типа «С» 10In, t(0,1с), для остальных 1,2 Iотс.

Нормативный документ, на соответствие которому проведены испытания: ПУЭ: п. 1.8.37 пп. 3.2,5; данные завода-изготовителя  (паспорт изделия).

Заключение:   Электромагнитные и тепловые расцепители автоматических выключателей до 1000 В соответствуют требованиям ПУЭ и паспортным данным на изделия

2.2. Измерение сопротивления изоляции распределительных устройств, проводов и кабелей до 1000 В.

« 08 »  апреля  2006  г.

## Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений.

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель параметров электроизоляции с мультиметром | MIC-1000 | 220819/03 | 50 кОм – 110 ГОм; 50 – 1000 В | 3% | 0065388 | 26.05.05г. | 26.05.06г. |
| 2 | Измеритель параметров электроизоляции | MIC-1 | 028385/01 | 50 кОм – 30 ГОм; 500-1000–2500 В | 3% | 0065391 | 26.05.05г. | 26.05.06г. |
| 3 | Барометр – анероид | БАММ -1 | 623 | 810-1050 гПа | ±0,2 (1,5) | 0152189 | 19.12.05г. | 19.12.06г. |
| 4 | Измеритель температуры и относительной влажности | ИВТМ-7 | 9786 | -20…+ 60 0С 0…98% | ±1,0; ±0,5 ±2 | 0154925 | 20.12.05г. | 20.12.06г. |

| № п/п | Наименование, № фидера или эл. цепи | Марка кабеля (провода), количество жил, (проводов), сечение | Напряжение мегаомметра, В | Сопротивление изоляции, МОм. | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L1-L2 | L2-L3 | L1-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-PE (PEN) | L2-PE (PEN) | L3-PE (PEN) | N-PE (PEN-З() |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | От ЯПБВУ до ВРУ | кабель ВВГ 5х10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соотв. |
| ВРУ |
| 2 | Освещение пом. 11,12 | кабель NYM 3х1,5 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соотв. |
| 3 | Освещение пом. 15,16 | кабель NYM 3х1,5 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соотв. |
| 4 | Освещение пом. 13,14,17 | кабель NYM 3х1,5 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соотв. |
| 5 | Освещение пом. 18 | кабель NYM 3х1,5 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соотв. |
| 6 | Розетки пом. 11 | кабель NYM 3х2,5 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соотв. |
| 7 | Розетки пом. 12 | кабель NYM 3х2,5 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соотв. |
| 8 | Сауна | кабель ВВГ 5х4 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соотв. |
| 9 | Розетки пом. 14,15,16 | кабель NYM 3х2,5 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соотв. |
| 10 | Розетки кухни | кабель NYM 3х2,5 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соотв. |
| 11 | Посудомоечная машина | кабель NYM 3х2,5 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соотв. |
| 28 | Розетки пом. 23 | кабель NYM 3х2,5 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соотв. |

Примечание:      З( - контур заземления ТП, корпус распределительного щита, связанного с контуром заземления ТП (источником питания).

Значение показателей по нормативному документу: > 0,5 МОм.

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания: ПУЭ п. 1.8.37  п.п.1.

Заключение:    Сопротивление изоляции распределительных устройств, проводов и кабелей до 1000 В соответствует требованиям ПУЭ.

2.3. Проверка цепи фаза-нуль путем непосредственного замера тока однофазного К.З.

« 08 »  апреля  2006  г.

Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений.

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель параметров цепей «фаза-ноль» | MZC-200 | 161544/02 | 10-23000 А | (3% | 0083185 | 26.05.05 г. | 26.05.06 г. |
| 2 | Барометр – анероид | БАММ -1 | 623 | 810-1050 гПа | ±0,2 (1,5) | 0152189 | 19.12.05г. | 19.12.06г. |
| 3 | Измеритель температуры и относительной влажности | ИВТМ-7 | 9786 | -20…+ 60 0С 0…98% | ±1,0; ±0,5 ±2 | 0154925 | 20.12.05г. | 20.12.06г. |

| № п/п | Наименование присоединения | Автомат, предохранитель | tmax, с | I к.з. | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Номин. ток плавкой вставки или номин. ток автомата (А) | Уставка расцепителя I к.з., тип диапазона |  | Imin., А | I изм., А | I расч., А |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРУ |
| 2 | Розетка пом. 11 | АВВ S231 | 16 | С | 0,4 | 160 |  |  | соотв. |
| 3 | Розетка пом. 12 | АВВ S231 | 16 | С | 0,4 | 160 |  |  | соотв. |
| 4 | Розетка пом. 16 | АВВ S231 | 16 | С | 0,4 | 160 |  |  | соотв. |
| 5 | Розетка кухни | АВВ S231 | 16 | С | 0,4 | 160 |  |  | соотв. |
| 6 | Посудомоечная машина | АВВ S231 | 16 | С | 0,4 | 160 |  |  | соотв. |
| 7 | Электроплита | АВВ S233 | 16 | С | 0,4 | 160 |  |  | соотв. |
| 8 | Розетка пом. 18 | АВВ S231 | 16 | С | 0,4 | 160 |  |  | соотв. |
| 9 | ЩРО-00-01 | АВВ S233 | 25 | С | 0,4 | 250 |  |  | соотв. |

tmax -наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения.

Условия обеспечения защитного автоматического отключения в пределах нормированного времени: Iрасч.( Imin.,

где Iрасч.= 0,85 I изм.- расчетный ток К.З.

0, 85 - понижающий коэффициент, учитывающий снижение фазного напряжения в питающей сети

переходное сопротивление в точке короткого замыкания и погрешность прибора

I изм. - непосредственное показание прибора

Imin. – минимальный допустимый ток К.З., (А).

Значение Imin. к.з.

| Виды защиты от однофазных замыканий | Значение Imin. при tmax |
| --- | --- |
|  | 0,4 с | 5 с |
| Плавкая вставка предохранителя | Imax. по время-токовой характеристике | Imax. по время-токовой характеристике |
| Автоматический выключатель соответствующий ГОСТ Р 50030.2-99 | Iотс. х 1,2 | Imax. по время-токовой характеристике с холодного состояния при Т=50С |
| Автоматический выключатель соответствующий ГОСТ Р 50345-99, типа В, С, D. | In x 5 In x 10 In x 20 | Imax. по время-токовой характеристике с холодного состояния при Т=50С |

Imax. =КТ  х Iвтх,

где КТ- температурный коэффициент, который рассчитывается из условия: при уменьшении температуры наружного воздуха на 20С, ток срабатывания теплового расцепителя увеличивается на 1% (используется для проведения время-токовых характеристик, снятых при различных температурах, к температуре 50С).

Для время-токовой характеристики, снятой при температуре 400С, КТ=1,18. Для время-токовой характеристики, снятой при температуре 200С, КТ=1,08.

Iвтх – ток срабатывания теплового расцепителя при температуре отличной от +50С.

Значение показателей по нормативному документу: 0,4с;5с

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания: ПУЭ п. 1.8.39.

Заключение:  Цепи фаза-нуль соответствуют требованиям ПУЭ.

2.4. Испытание непрерывности заземляющих и защитных проводников.

« 08 »  апреля  2006  г.

Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений.

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель сопротивления заземляющих устройств, молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов | MRU - 101 | 122402/04 | многофункц | 2% | 0065389 | 26.06.05г. | 26.06.06г. |
| 2 | Барометр – анероид | БАММ -1 | 623 | 810-1050 гПа | ±0,2 (1,5) | 0152189 | 19.12.05г. | 19.12.06г. |
| 3 | Измеритель температуры и относительной влажности | ИВТМ-7 | 9786 | -20…+ 60 0С 0…98% | ±1,0; ±0,5 ±2 | 0154925 | 20.12.05г. | 20.12.06г. |

| № п/п | Наименование шины, открытой (сторонней) проводящей части, относительно которой производится измерение | Проверяемая установка (открытая) проводящая часть, шина | Результаты измерений | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрерывность проводников | R контактов (Ом) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Контур повторного заземления | Система молниезащиты | + | 0,02 | соотв. |
| 2 | Контур повторного заземления | Металлический ящик ВУ | + |  | соотв. |
| 3 | Контур повторного заземления | ВРУ (шина РЕ) | + |  | соотв. |
| 4 | ВРУ (шина РЕ) | ЩРО-00-01 (шина РЕ) | + |  | соотв. |
| 5 | ВРУ (шина РЕ) | ЩРО-02-01 (шина РЕ) | + |  | соотв. |
| 6 | ВРУ (шина РЕ) | Розетки с 1 по 4 спальни | + |  | соотв. |
| 7 | ВРУ (шина РЕ) | Розетки с 1 по 4 кабинета | + |  | соотв. |
| 8 | ВРУ (шина РЕ) | Розетка душевой | + |  | соотв. |
| 9 | ВРУ (шина РЕ) | Розетки с 1 по 2 гостиной | + |  | соотв. |
| 10 | ВРУ (шина РЕ) | Розетки с 1 по 2 тамбура | + |  | соотв. |
| 11 | ВРУ (шина РЕ) | Розетки с 1 по 6 кухни-столовой | + |  | соотв. |
| 12 | ВРУ (шина РЕ) | Розетки с 1 по 2 веранды | + |  | соотв. |
| 13 | ЩРО-02-01 (шина РЕ) | Розетки с 1 по 4 комнаты 1 | + |  | соотв. |
| 14 | ЩРО-02-01 (шина РЕ) | Розетки с 1 по 4 комнаты 3 | + |  | соотв. |
| 15 | ЩРО-02-01 (шина РЕ) | Розетки с 1 по 2 башни | + |  | соотв. |
| 16 | ЩРО-00-01 (шина РЕ) | Розетки с 1 по 4 комнаты отдыха | + |  | соотв. |
| 17 | ЩРО-00-01 (шина РЕ) | Розетки с 1 по 5 хоз.комнаты | + |  | соотв. |
| 18 | ЩРО-00-01 (шина РЕ) | Розетки с 1 по 4 котельной | + |  | соотв. |
| 19 | ЩРО-00-01 (шина РЕ) | Розетки с 1 по 4 бильярдной | + |  | соотв. |
| 20 | ЩРО-00-01 (шина РЕ) | Розетки с 1 по 4 хоз. помещения | + |  | соотв. |

Обозначения: « + » - непрерывность проводника  удовлетворительная;

« - »  - непрерывность проводника  неудовлетворительная.

Допустимое значение переходного сопротивления контакта по нормативному документу <0,05 Ом .

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:  ПУЭ:  1.8.39 п.2.

Заключение:   Цепи между заземлителями и заземляющими элементами соответствуют требованиям ПУЭ.

2.5. Испытание непрерывности проводников систем уравнивания потенциалов.

« 06 »  апреля   2006  г.

## Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений.

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель сопротивления заземляющих устройств, молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов | MRU - 101 | 122402/04 | многофункц | 2% | Запись в паспорте | 25.05.04г. | 25.05.05г. |
| 2 | Барометр – анероид | БАММ -1 | 623 | 810-1050 гПа | ±0,2 (1,5) | 0152189 | 19.12.05г. | 19.12.06г. |
| 3 | Измеритель температуры и относительной влажности | ИВТМ-7 | 9786 | -20…+ 60 0С 0…98% | ±1,0; ±0,5 ±2 | 0154925 | 20.12.05г. | 20.12.06г. |

| № п/п | Наименование шины, открытой (сторонней) проводящей части, относительно которой производится измерение | Проверяемая установка (открытая) проводящая часть, шина | Результаты измерений | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрерывность проводников | R контактов (Ом) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЩК кв.41 (шина РЕ) | Шина дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванной комнате | + |  | соотв. |
| 2 | Шина дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванной комнате | Металлическая труба ГВС | + |  | соотв. |
|  |  | Металлическая труба ХВС | + |  | соотв. |
|  |  | Металлическая труба ОВ | + |  | соотв. |
|  |  | Металлический корпус ванны | + |  | соотв. |
|  |  | Розетка ванной комнаты | + |  | соотв. |
| 3 | ЩК кв. 42 (шина РЕ) | Шина дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванной комнате | + |  | соотв. |
| 4 | Шина дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванной комнате | Металлическая труба ГВС | + |  | соотв. |
|  |  | Металлическая труба ХВС | + |  | соотв. |
|  |  | Металлическая труба ОВ | + |  | соотв. |
|  |  | Металлический корпус ванны | + |  | соотв. |
|  |  | Розетка ванной комнаты | + |  | соотв. |
| 5 | ЩК кв. 43 (шина РЕ) | Шина дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванной комнате | + |  | соотв. |
| 6 | Шина дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванной комнате | Металлическая труба ГВС | + |  | соотв. |
|  |  | Металлическая труба ХВС | + |  | соотв. |
|  |  | Металлическая труба ОВ | + |  | соотв. |
|  |  | Металлический корпус ванны | + |  | соотв. |
|  |  | Розетка ванной комнаты | + |  | соотв. |

Обозначения: « + » - непрерывность проводника  удовлетворительная;

« - »  - непрерывность проводника  неудовлетворительная.

Допустимое значение переходного сопротивления контакта по нормативному документу <0,05 Ом.

2.6. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителей.

« 08 »  апреля  2006  г.

## Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель сопротивления заземляющих устройств, молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов | MRU - 101 | 122402/04 | многофункц | 2% | Запись в паспорте | 26.05.05г. | 26.05.06г. |
| 2 | Барометр – анероид | БАММ -1 | 623 | 810-1050 гПа | ±0,2 (1,5) | 0152189 | 19.12.05г. | 19.12.06г. |
| 3 | Измеритель температуры и относительной влажности | ИВТМ-7 | 9786 | -20…+ 60 0С 0…98% | ±1,0; ±0,5 ±2 | 0154925 | 20.12.05г. | 20.12.06г. |

1. Общие данные

Характер грунта:	суглинок

Удельное сопротивление грунта, Ом*м:    300

- Результаты измерения

| № п/п | Назначение заземлителя | Сопротивление Rизм, Ом | Наибольшее допустимое сопротивление Rд , Ом | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Контур повторного заземления нулевого провода и молниезащиты | 6,4 | 30 | годен |

Схема измерения: двухлучевая.

Значение показателей по нормативному документу: не нормируется.

2.7.Проверка работы устройства защитного отключения (УЗО).

« 08 »  апреля  2006  г.

## Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений.

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель параметров устройств защитного отключения и заземления | MRP-200 | 141195/02 | 10-500 мА. | 4% - 10% | 0065386 | 26.06.05 г. | 26.06.06г. |
| 2 | Барометр – анероид | БАММ -1 | 623 | 810-1050 гПа | ±0,2 (1,5) | 0152189 | 19.12.05г. | 19.12.06г. |
| 3 | Измеритель температуры и относительной влажности | ИВТМ-7 | 9786 | -20…+ 60 0С 0…98% | ±1,0; ±0,5 ±2 | 0154925 | 20.12.05г. | 20.12.06г. |

| № п/п | Наименование присоединения | Тип УЗО | In., (А) | I(n., (mА) | I срабат. допуст., (mА) | Iсрабат., mА | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | L-PЕ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВРУ |
| 1 | Вводное УЗО | ABB F 364 | 40 | 300 | 150-300 |  | соответствует |
| 2 | Розетки пом. 11 | ABB F 362 | 25 | 30 | 15-30 |  | соответствует |
| 3 | Розетки пом. 12 | ABB F 362 | 25 | 30 | 15-30 |  | соответствует |
| 4 | Розетки пом. 14,15,16 | ABB F 362 | 25 | 30 | 15-30 |  | соответствует |
| 5 | Розетки кухни | ABB F 362 | 25 | 30 | 15-30 |  | соответствует |
| 6 | Посудомоечная машина | ABB F 362 | 25 | 30 | 15-30 |  | соответствует |
| 7 | Розетки пом. 18 | ABB F 362 | 25 | 30 | 15-30 |  | соответствует |
| 8 | Розетки пом. 01,04 | ABB F 362 | 25 | 30 | 15-30 |  | соответствует |
| 9 | Розетки пом. 02 | ABB F 362 | 25 | 30 | 15-30 |  | соответствует |
| 10 | Стиральная машина | ABB F 362 | 25 | 30 | 15-30 |  | соответствует |
| 11 | Розетки пом. 06 | ABB F 362 | 25 | 30 | 15-30 |  | соответствует |
| 12 | Розетки пом. 21,31 | ABB F 362 | 25 | 30 | 15-30 |  | соответствует |
| 13 | Розетки пом. 23 | ABB F 362 | 25 | 30 | 15-30 |  | соответствует |

Значение показателей по нормативному документу: данные завода – изготовителя (0,5÷1,0 I(n.)

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:  ГОСТ Р 51326-99, ГОСТ Р 51327-99 (раздел приемо-сдаточные испытания).

Заключение:   В соответствии с ГОСТ Р 51326-99, ГОСТ Р 51327-99 (раздел приемо-сдаточные испытания) соответствует данным завода-изготовителя.

3. Заключение

Электроустановка  жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург,    соответствует проекту и действующим нормативным документам.

Начальник ИЛ ЭЗ  ___________________     ...............................….........._________________

М.П.

Испытания провели:

испытатель                        _______________                            _______________

должность                                               подпись                                                    Ф. И. О.

испытатель                        _______________                            ________________

должность                                               подпись                                                   Ф. И. О.